大屯水库管理处数字孪生调水工程

工程基础资料

水库位于山东省德州市武城县恩县洼东侧，距德州市德城区25km，距武城县城区13km。水库管理单位为南水北调东线山东干线德州管理局。
水库设计最高蓄水位29.8m，相应最大库容5209万m3，设计死水位21.0m，死库容745万m3，水库调节库容4464万m3。水库工程总占地面积9732.9亩。水库围坝、入库泵站、六五河节制闸、进水闸、德州供水洞和武城供水洞等主要建筑物级别为2级，六五河改道段等次要建筑物级别为3级。
水库围坝坝轴线总长为8913.99m，坝顶高程32.3～32.65m。坝顶采用沥青混凝土路面，坝顶上游侧设1.1m浆砌混凝土预制块防浪墙，下游坝肩设花岗岩路缘石。坝顶宽7.5m，上游坝坡坡比1∶2.75，下游坝坡坡比1∶2.5。坝后压重平台顶高程27.6～27.7m，顶宽20.0m。泵站设计扬程6.55m，最高扬程11.3m，最低扬程2.2m。主厂房内共安装4台1200HLB-60型混流泵，电机型号YL560-12，单机功率560kw，总装机容量2240kw。六五河节制闸与泵站进水闸组成进水口枢纽，其设计流量149.2m3/s，设计输水水位20.0m，排涝水位22.4m；闸室底板顶高程18.39m，单孔净宽7.0m，高6m，共5孔；采用钢筋砼开敞式平板钢闸门型式。进水闸设计引水流量为12.65m3/s，闸上设计输水位20.0m，闸下设计水位19.95m；闸室底板顶高程18.4m，单孔净宽3.0m，高2.2m，共2孔；采用钢筋砼涵洞式平板钢闸门型式。
德州供水洞设计供水流量4.0m3/s。其除满足向德城区城市供水要求外，兼有应急放空功能。供水洞共2孔，单孔洞身断面为2.0×2.0m。武城供水洞设计供水流量0.6m3/s。供水洞共1孔，单孔洞身断面为1.5×2.0m。六五河改道段总长1510m，设计河底比降为1/18500，设计河底高程为18.39～18.31m。河底宽度40m，设计边坡1:3。左堤顶高程为24.5m，右堤顶高程为22.5m，左堤顶宽7.0m。六五河改道段防洪流量226m3/s。水库南、北坝段新建截渗沟与利民河东支连通。南坝段截渗沟长2029m，底宽1.5m，平均深度2.3m，两岸边坡1∶2，干砌块石护底。北坝段截渗沟长1415m，底宽1.5m，平均深度2.3m。内侧边坡1∶2，干砌块石护底。外侧边坡采用边坡1∶0.5的生态柔性挡墙。

2022年实施的南水北调德州局大屯水库六五河节制闸上游渠道护砌项目，设计河底比降为1/18500，设计河底高程为18.39m。河底宽度40m，采用30cm水泥土进行铺设，设计边坡1:3。左堤顶高程为22.05m，右堤顶高程为22.05m。

水库围坝建筑物基础资料

| 入库泵站 | 设计流量（m3/s） | 12.65 | 输水道型式 | 管道和隧洞 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 输水道长度（m） | 57.9 | 断面尺寸（m） | 2.0*2.0*2 |
|  | 交叉建筑物型式 | 管道 |  |  |
| 武城供水洞 | 设计流量（m3/s） | 0.6 | 输水道型式 | 管道和隧洞 |
|  | 输道长度（m） | 69 | 断面尺寸（m） | 2*1.5*1 |
|  | 交叉建筑物型式 | 管道 |  |  |
| 德州供水洞 | 设计流量（m3/s） | 4 | 输水道型式 | 管道和隧洞 |
|  | 输水道长度（m） | 69 | 断面尺寸（m） | 2.0*2.0*2 |
|  | 交叉建筑物型式 | 管道 |  |  |